## Sheet1
医用中央纯水系统耗材及配件采购需求报价表
序 号 | 名称 | 规格 | 单位 | 每次更换 /数量 | 更换周期 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注
1 | 反渗透膜 | 8040 | 支 | 每次更换12支 | 2年更换1次 | 12
2 | 精密过滤芯 | 30-5UM | 支 | 每次更换25支 | 每3个月更换1次 | 200
3 | 精密折叠 滤芯1 | 20-0.22UM | 支 | 每次更换22支 | 每6个月更换1次 | 88
4 | 精密折叠 滤芯2 | 20-0.22UM | 支 | 每次更换2支 | 每6个月更换1次 | 8
5 | 浸没式紫外线灯管 | 40W | 支 | 每次更换6支 | 1年/1次(维保期需更2次 ) | 12
6 | 过流式紫外灯管1 | 29W | 支 | 每次更换3支 | 1年/1次(维保期需更2次 ) | 6
7 | 过流式紫外灯管2 | 65W | 支 | 每次更换2支 | 1年/1次(维保期需更2次 ) | 4
8 | 软水盐 | 10KG/袋 | 吨 | 每次更换1吨 | 定期添加，平均每月消耗约1吨 | 24
9 | 余氯试剂 | 100次/盒 | 盒 | 每次更换2盒 | 1年/2次 | 8
10 | 硬度试剂 | 100次/盒 | 盒 | 每次更换2盒 | 1年/2次 | 8
11 | 维保服务 |  | 年 | 巡检12次/年 | 乙方每月须对中央纯水设备进行常规巡查最少1次；普通故障维修次数不计，遇故障时需要随时上门进行协助维修服务。 | 2
总金额
维修保养服务内容及要求： 1.乙方必须遵循医用中央纯水机组的使用说明进行保养与维护，制定中央纯水机组的保养时间计划及相关耗材的更换时限，做好保养、检修记录等资料。 2.乙方每月一次对医用中央纯水机房的机组设备及管路等各电机、阀门、仪器仪表、开关等设备进行有效的检查、测试与维护。 3.医用中央纯水机系统的相关维修配件由乙方报价，由甲方采购部门决定是否在乙方处采购，现场更换由乙方人员和甲方专管人员共同处理。平时如遇有专管人员处理不了的故障技术问题，乙方需及时派人到现场处理。 4.由于预处理机组的使用特性，需每隔几天就要加添一次软水专用盐，软水专用盐由维保乙方提前备好，现场定期加盐工作由甲方专管人员处理。 5.乙方必须1次/年对供水管道和纯水箱进行有效安全的清洗和消毒;由甲方定期对纯水机组的水质进行采样检测，如检测不合格，乙方需无条件配合甲方进行整改或再次消毒，直到检测合格为止，期间乙方不得怠慢甲方的配合工作。 6.乙方提供的耗材如由于质量问题而引起的系统设备故障，乙方承担相应的赔偿责任。 7.乙方必须提供全天候24小时即时响应服务(甲方不提供任何住宿办公场所):发生设备故障远程处理不了的，乙方在接到甲方的通知2小时内到达现场处理故障，保证设备的安全、有效运行。 8.医用中央纯水机组系统在维修、保养过程中，维修保养人员必须按照国家规定的消防管理、安全生产以及其它相关技术要求规范执行。如因维修保养人员违规操作造成事故或意外，其责任由乙方负责，乙方承担赔偿责任。 9.维保质量标准参照国家现行规定的相关行业评定标准执行。
报价单位：（盖章）
联系人：
联系方式：